公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2023]100592号

项目名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目

采 购 人：宁波市河道管理中心

代理机构：科信联合工程咨询有限公司

2023年12月

目录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	33

第四章 评标办法及评分标准	45

第五章 政府采购合同主要条款	51

第六章 投标文件格式	75

- 第一章 公开招标采购公告

项目概况 姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年1月10日09：30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2023]100592号

项目名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目

预算金额（元）：3271530.00

最高限价（元）：3271530.00

采购需求：

标项一：

标项名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目

数量：1

预算金额（元）：3271530.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包，具体详见第二章招标需求。

备注：/

合同履行期限：标项 1，自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年12月20日至12月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月10日09：30（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：科信联合工程咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

开标时间：2024年1月10日09：30（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn），完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：杜振华 联系方式：0574-89076310

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心

地址：宁波市鄞州区四明西路699号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-87648962

质疑联系人：江老师

质疑联系方式：0574-87648919

2.采购代理机构信息

名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：郑涵

质疑联系方式：0574-87360849

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第二条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| *履约保证金 | 无。 |
| *付款方式 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票向中标人支付合同金额的40%作为预付款； 2、按季度支付进度款，采购人每季度前15天内对上一季度相应内容进行考核，采购人凭中标人提供发票后向中标人支付签约合同价的15%，若出现考核不合格情况，需扣除相应的合同金额； 3、中标人全部工作完成、提交正式报告，工作内容经双方确认后，采购人凭中标人提供发票后向中标人支付合同剩余款项，备品备件根据实际使用情况进行采购和结算。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 闸泵运行管理详细采购需求

- 1、工程概况

- 1.1姚江鄞东南调水工程

- 姚江鄞东南调水工程位于海曙区，主要工程包括高桥泵站、蟹堰碶闸和建庄泵站、下陈碶闸。主要任务是从姚江调水，经高桥泵站提水至海曙区河网，再通过建庄泵站过奉化江管道至鄞西区块河网，解决鄞西区块河网缺水问题，设计年供水量1.26亿m³，年供水120天。主要调水工程如下：

| 序号 | 闸站名称 | 功能 | 泵闸规模 | 泵、闸设备型号 | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建庄泵站 | 灌溉、工业用水 | 单泵流量3.04m3/s，翻水总流量15.2m3/s | 5台轴流潜水电泵，型号：900QZB-125型 | 2005 |
| 二 | 下陈碶闸 | 挡潮、排涝 | 水闸1孔×4.0m，最大过闸流量为28m³/s | 1台卷扬式启闭机，型号为QPQ-2×12.5 | 2005 |
| 三 | 高桥泵站 | 灌溉、排涝 | 单泵流量3.66m³/s，翻水总流量16.8m3/s，装机功率600kw | 5台轴流潜水电泵型号：1000QZB-160D | 2009 |
| 四 | 蟹堰碶闸 | 排挡潮、排涝 | 水闸3孔×4.5m，最大过闸流量为124.8m3/s | 3台卷扬式启闭机，型号为QPQ-2×12.5 | 2008 |

- 1.1.1高桥泵站

- 高桥泵站位于宁波市海曙区，姚江南侧，蟹堰碶闸河北侧，是鄞西河网的重要节点工程。工程于2009年8月建成。泵站工程为III等，泵站及水闸主要建筑物级别为3级，由5台泵单排布置，泵站总流量16.8m3/s，装机总容量660KVA。泵站为双向泵站，采用双向提水结构，由闸门来控制，每孔采用独立流道，由进水池、泵房、出口池等组成。

- 水泵采用1000QZB-160D型轴流潜水电泵，扬程2.0m，每台流量3.36m3/s，配套功率132kw；设计总流量16.8m3/s，装机总容量660KVA。

- 运行操作采用工程自动化监控系统，通过计算机控制系统实现远程控制。当外江潮位高于内河水位时，泵站开启运行向姚江提水，当外江潮位低。内河水位时，泵站开启运行向姚江排涝。

- 1.1.2蟹堰碶闸

- 蟹堰碶闸位于宁波市海曙区，姚江南侧，蟹堰碶闸工程为Ⅲ等3级建筑物，规模为3孔×4.5 m，总净孔宽13.5 m，最大过闸流量124.8m3/s。闸室采用平底板胸墙式结构，设计排涝标准20年一遇，挡潮标准100年一遇，蟹堰碶闸的排涝标准为20年一遇。启闭机采用卷扬式启闭机，型号为QPQ-2×12.5，启闭机台数3台。

- 1.1.3建庄泵站

- 建庄泵站设在奉化江左岸，下陈碶闸与鄞州大道之间。泵站工程为III等，泵站及水闸主要建筑物级别为3级，由5台泵单排布置，泵站总流量15.2m3/s，装机总容量900KVA。水泵采用正向进水，每孔采用独立流道，宽度3m。泵站由进水池、泵房、出口池等组成。泵房长28m，宽10m，泵房底板高程-1.47m，地面高程3.43m。当鄞西河网水位高于鄞东南时，可用闸门来控制自流。水泵选用900QZB-125泵型轴流潜水电泵，扬程3.2m，每台流量3.04m3/s，配套功率180kw。泵站采用JSR1-185/Y型一控一软启动控制装置。每个出水口上设拍门各两套，拍门为1.0×1.0m2方形浮箱拍门。

- 1.1.4下陈碶闸

- 下陈碶闸位于宁波市海曙区，鄞奉路东侧段塘碶河奉化江出口处，是南塘河排水系统工程的重要组成部分。下陈碶闸工程为Ⅲ等2级建筑物，规模为1×4.0m，孔净宽4m，最大过闸流量28m3/s。闸室采用平底板胸墙式结构，设计排涝标准20年一遇，挡潮标准100年一遇。启闭机采用卷扬式启闭机，型号为QPQ-2×12.5。启闭机台数1台。

- 1.2姚江二通道化子闸站工程

- 姚江二通道化子闸站工程为化子泵站、化子闸及庄桥闸水闸、方家河闸站，其建设规模及主要设备情况如下：

- 1.2.1化子泵站：

- 化子泵站的站用电电压采用交流380/220V系统，强排泵站规模150m3/s，设置4台3800GZB50－0.83型，单泵36.5m3/s的竖井贯流泵；电动机功率800kW，额定电压10kV。根据泵站的重要性，泵站供电电源由二回10kV电源供给。二回电源分别由附近的变电所引来。泵站供电主接线为直配线供电，即：电动机额定电压为10kV，电动机母线采用10kV单母线接线，不经过变压器降压，由系统直接供给电动机电源；同时，电动机就地采用高压电容器进行无功补偿，以提高泵站的功率因数。设置一台站用变压器，接在10kV母线上。站用变压器容量为315kVA的干式变压器。站变低压侧0.4kV母线采用单母线接线方式，同时在0.4kV母线上设置集中无功补偿装置进行无功补偿，要求功率因数达到0.9以上。

- 1.2.2化子闸：

- 化子闸属姚江东排配套工程。现址位于镇海区与江北区交界处灵山村，是江北慈江与镇海沿山大河分界闸。上游为江北慈江，下游为镇海沿山大河。

- 工程等级为II等，设计防洪标准20年一遇。主要建筑物包括上游连接段、闸室段及下游连接段;闸室采用平底板开敞 式结构。水闸设5孔，每孔宽5m,净宽25m,设计流量123m3 /s,闸底高程-1.87米，上下游河道为复式断面，面宽60米;闸门为钢筋混凝土平板闸门，双吊点，螺杆启闭机启闭闸门。

- 1.2.3方家河闸站

- 方家河闸站位于方家河上，河口设置4m净宽水闸一座，并配置1.2m3/s的排涝泵站1座。排涝泵站采用2台潜水轴流泵，泵室设2个流道，每个流道宽2.0m。为单向排涝泵站。泵站设计净扬程0.69m，最高净扬程1.87m。泵站采用2台潜水轴流泵，单泵流量为0.6m3/s，泵型选用型号为500QZ-125，与电机直联传动，功率30kW。方家河闸站由化子泵站0.4kV两段母线各引来一回电源供电，二级负荷备用率为100%。设0.4kV配电间一间。闸站内低压用电设备由化子闸站0.4kV不同母线段引来两路电源，主备用电源在0.4kV系统首端切换。220/380V系统采用单母线接线方式。

- 1.2.4庄桥闸

- 庄桥闸水闸位于庄桥河上，位于化子泵站下游约200m处。庄桥河入江北沿山大河处设置15m净宽水闸一座，水闸为单孔，净宽为15m，门型选用下卧门，液压启闭机启闭。庄桥闸水闸由化子泵站0.4kV侧引来一回电源供电。220/380V系统采用单母线接线方式。0.4kV系统在化子泵站集中补偿。

- 1.3亭下水库灌区工程

- 亭下水库灌区工程1980年立项建设，1985年7月通水受益。从2009年，宁波市在水利部的支持下，按照批准的规划实施方案，结合所在区域经济社会发展的实际需要，积极实施亭下水库灌区续建配套与节水改造建设项目，先后实施3期建设项目并完工。同时，宁波市在有效推进防洪排涝工程建设时，充分考虑到灌区灌溉输水的需要，整治县江段、后塘河段，新开甬新河，不断完善灌区骨干灌溉渠道的体系，有效提高了灌区的完整性和输水的有效性。

- 灌区分为奉化片、鄞东南片、大碶柴桥片三大片。渠首工程位于剡江肖镇处，通过橡胶坝抬高剡江河道水位，经右岸进水闸进入总干渠，进水闸设计引水流量19.37m3/s。总干渠长8.9km，沿线主要建筑物有肖镇拱涵、第一节制闸、第二节制闸、第三节制闸、傅家岙倒虹吸、山林倒虹吸、石柱下排涝闸、栎树塘桥闸等8座，经栎树塘桥闸与县江左岸相连。县江段干渠长3.1km，下游侧建有金钟桥排涝闸保持水位，经右岸倪家碶闸引水入干渠。县江至东江干渠长13.9km，中间有西岙分水闸，至后张排涝闸止；再经东江倒虹吸泵站、倒虹吸管和东江倒虹吸出水闸进入灌区鄞东南片；东江倒虹吸泵站规模为9m3/s，倒虹吸管长0.1km。灌区鄞东南片干渠长33.72km，其中鄞奉界河段长3.9km，甬新河段长17.32km，后塘河段长12.5km，至育王岭进水闸止进入大碶柴桥片。大碶柴桥片干渠长3.5km，沿线主要建筑物有育王岭进水闸和育王岭隧洞，育王岭进水闸设计流量为3.01m3/s。亭下水库灌区总干渠和干渠总长63.22km，渠首工程1座，主要建筑物17座。

- 2、工作目标、内容及要求

- 2.1工作目标

- 落实闸泵管理服务外包的管理措施，建立管理责任明确、日常巡查到位、问题发现及时、工程养护规范的闸泵管理机制，达到水利工程安全，环境优美，行洪排涝畅通、生态调水及时的工作目标和闸泵管理标准化工作要求，提高闸泵运行综合管理水平，充分发挥闸泵运行综合效益。

- 2.2实施范围、内容

- 2.2.1实施范围

- 本次项目范围为姚江鄞东南调水工程（高桥泵站、蟹堰碶闸、建庄泵站、下陈碶闸），姚江二通道化子闸站工程（化子泵站、化子闸、庄桥闸水闸、方家河闸站）、亭下水库灌区工程（引水枢纽、东江出水闸）。

- 2.2.2实施内容

- 本次项目实施内容为泵（闸）站、亭下水库灌区的运行，日常设备及室内地面墙面保洁，设施和设备经常和定期检查，机电及自动化设施设备的日常保养，闸泵安全管理，工程观测数据读取，垃圾清运处置，资料及台账整理，台汛期增派应急保障人员、对其它维修服务工作的协调等。

- 2.2.3管理要求、人员配备

- 2.2.3.1组织机构

- 根据采购人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构，并下设防汛抗旱小组和安全生产小组，以配合采购人相应职能小组日常业务的开展。

- 2.2.3.2岗位设置及人员配备

- 参考各工程操作手册，明确事项-人员-岗位，根据工程实际，设置项目负责岗，水闸/泵站运行岗，安全生产岗，机电和金结设备管理岗，自动化设备管理岗，资料整编及档案管理岗，物资管理岗，卫生保洁岗等，水闸/泵站运行岗人员必须持证上岗（含泵站运行工、闸门运行工、高级维修电工、高压电工上岗证、低压电工上岗证、桥式起重机操作工）。

- 2.2.3.3制度编制

- 根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和管理办法，报采购人审批后执行。

- 2.2.3.4人员培训

- 所有人员上岗前都须进行岗前培训。中标单位每年应组织专业技能培训和安全生产宣传培训各不少于一次。每年年初须上报年度培训计划，年终提交各次培训记录及年度培训情况总结。

- 2.2.3.5档案管理

- 各点应配备档案管理设备和人员，及时在标准化管理平台中录入运行调度、工程检查、工程观测和日常养护等模块；标准化暂未创标的闸泵工程使用纸质台账。档案管理人员根据采购人需求及时报送各类报告、报表，提供相关信息，定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、人员出入登记、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

- 2.2.3.6工程环境和管理设施

- 服务外包人员工作期间应统一着装，值班期间禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。中标单位负责管理房及闸泵室内，室外道路的保洁工作，通过每周一次大扫除，改善生活及工作环境，既能使员工在优雅、舒适的环境中工作和生活，增加其幸福感，也能保障设备运行可靠性，提高工程运行效率。

- 2.2.4安全管理

- 2.2.4.1安全生产

- 2.2.4.1.1安全生产制度

- 中标单位应建立与采购人相配套的安全生产管理体系，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行《中华人民共和国安全生产法》，贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程，应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度和安全操作手册。

- 2.2.4.1.2安全生产培训

- 中标单位应对到岗人员进行必要的安全培训和岗位技能培训，合格后方能上岗。对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

- 2.2.4.1.3安全用具配备及检验

- 安全用具应配备齐全且定期检验，严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。对各类安全防护措施、安全标志和警告类标识标牌等不得擅自拆除、更动。如遇标识标牌状态异常应及时向采购人反馈。

- 2.2.4.2安全检查

- 配合采购人单位管理人员完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报采购人，并配合采购人单位对工程进行特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

- 2.2.4.3安全监督

- 对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

- 同时，中标单位应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、自动化系统维护单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化系统维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向采购人上报。

- 2.2.4.4应急管理

- 2.2.4.4.1当台汛期市防指启动应急响应，中标单位应根据响应等级，每次响应提供至少5名应急运行保障人员以支持台汛期工程特别检查和现场操作运行工作，直至响应结束为止；应急运行保障人员应持证上岗（水利行业运行或检修相关证书），并上报采购人审核并备案。应急保障人员应在采购人任务书要求到位时间前全员到岗到位。

- 2.2.4.4.2按要求做好防汛物资储备和保管，发现异常或险情立即报告并按河道管理中心的安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。

- 2.2.4.5设备评级

- 根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》规定，配合采购人开展闸门、启闭机设备等级评定和泵站工程评级相关工作。计划在招标周期内对水闸闸门、启闭机设备完成一轮设备等级评定工作，泵站每年进行一次设备等级评定。等级评定工作按评级单元、单项设备、单位工程三项逐级评定。

- 2.2.4.6软件安全

- 任何设备、软件接（装）入系统前应进行病毒检测与审核批准；不应在系统中进行与系统无关的作业；系统所用计算机不应设置为共享。

- 2.2.5检查观测

- 2.2.5.1经常检查

- 根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求，水闸、泵站应开展经常巡查，按规定对上下游建筑物、金属结构、配电设备、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态及附属设施进行巡检，记录完整规范，发现异常及时报告。经常巡查频次固定为每周两次，无特殊原因于每周周一和周四进行巡查，并填写水闸、泵站经常检查记录表。

- 2.2.5.2定期检查

- 根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求，结合河道管理中心管理实际，水闸、泵站应开展定期巡查（含汛前汛后检查），定期检查由运行管理科发起，水工技术管理岗、机电和金属结构技术管理岗、信息和自动化管理岗专业人员牵头，中标单位相关岗位人员配合，按规定的巡查路线对上下游建筑物、金属结构、配电设备、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态等进行全面检查，并着重检查经常巡查中发现的问题部位，对闸门、启闭机、水泵等，应做动水试运行观察。定期检查频次为每月一次。

- 2.2.5.3特别检查

- 根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求开展特别检查。

- 2.2.5.4其它检查

- 其它检查包括电动机绝缘电阻检测、泵站流道检查。工程检查规定如下表。

- 工程检查规定

| - 序号 | - 检查名称 | - 频次要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 经常检查 | - 一星期二次 | - （周一、周四） |
| - 二 | - 定期检查 | - 一个月一次 | - 参与（含汛前、汛后检查） |
| - 三 | - 特别检查 | - 按响应次数 | - 参与（含台风期检查） |
| - 四 | - 其它检查 | - 按需检测 |  |
| - 1 | - 电动机绝缘 - 电阻检测 | - 按需检测 |  |
| - 2 | - 泵站流道检查 | - 翻水泵站一年至少一次，排涝泵站三年至少一次 |  |
| - 五 | - 安全检查 | - 逢节检查 | - 元旦、中秋、国庆、春节、安全月检查 |

- 2.2.5.5工程观测

- 2.2.5.5.1观测目的

- 在水闸、泵站运行期间监视各观测指标状态变化和工作情况，发现不正常现象，及时通知河道管理中心，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

- 2.2.5.5.2观测内容

- 观测项目有水位、扬压力、流量、水流形态、伸缩缝，中标单位负责监测数据读取和记录，其中沉降观测及水下地形观测，流量率定，数据的整编工作已委托有资质的第三方实施，中标单位应做好相关配合工作。水位、扬压力和伸缩缝由中标单位按规定周期负责读取数据，流量和水流形态在运行时由当班运行人员负责实时观测。水位要求记录时刻为每日8时，16时，若工程增设观测设施，应按《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》中要求的观测频次进行记录，内容如下表所示：

- 工程观测项目及频次表

| - 工程位置 | - 水位观测 | - 水下地形 - 观测 | - 沉降观测 | - 伸缩缝 - 观测 | - 扬压力观测测 | - 流量率定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 化子闸站 | - 8时，16时 | - 一年两次 | - 一年两次 | - 每日一次 | - 每日一次 | - 三年一次 |
| - 高桥泵站 - （蟹堰碶闸） | - 8时，16时 | - 一年两次 | - 一年两次 | - 无 | - 无 | - 三年一次 |
| - 建庄泵站 - （下陈碶闸） | - 8时，16时 | - 一年两次 | - 一年两次 | - 无 | - 无 | - 三年一次 |

- 观测要求表

| - 名称 | - 观测要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 伸缩缝 | - 每日一次 | - 每半月整理成果一份，于每月20日、次月5日发至指定负责人处。 |
| - 扬压力 | - 每日一次 | - 每半月整理成果一份，于每月20日、次月5日发至指定负责人处。 |
| - 水位观测 | - 8时，16时 | - 年底资料整编成册 |
| - 沉降观测 | - 一年两次 | - 配合测量单位做好测量工作 |
| - 水下地形观测 | - 一年两次 | - 配合测量单位做好测量工作 |

- 2.2.6工程运行

- 2.2.6.1调度运行流程

- 工程调度类型由日常调度和台汛期调度组成，日常调度指令由河道管理中心调度管理岗依据批准的各闸年度控制运用计划控制水位发起，台汛期根据宁波市防汛抗旱指挥部办公室的调度指令执行。水闸日常调度分为排水和试机，水泵日常调度根据水泵类型分为排水、翻水、试机。具体流程为：

- 1、河道管理中心向中标单位发送调度令，明确启闭闸门孔数，闸门开度，水泵数量，预计的启闭时间。

- 2、由中标单位各闸负责人作为指令接受人，由指令接收人指派至少两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。各闸负责人应对采购人的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时确认接收状态。

- 3、运行人员应通知上下游相关单位并做好电话备查记录，根据放水预警方案启动预警。

- 4、按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向采购人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修。

- 2.2.6.2运行操作具体要求

- 设备运行结合《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》等有关规定，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。主要做好以下要求：

- 1、严格依据调度指令执行运行操作，操作人员必须持证上岗，操作人员接到任务后，应做好各项准备工作。

- 2、执行操作值班记录制度，启闭前后工作人员应巡查相关设备，记录工况和相关情况，对指令进行记录，复核，执行完毕应主动报告。运行应严格按照调度指令（工作票）和操作流程（操作票）执行。

- 3、操作人员交接班时，应落实交接班制度，及时通报设备设施运行情况。

- 4、启闭前应检查上下游管理范围和安全警戒区内有无人员、船只、漂浮物或影响安全的障碍物，当上下游河道存在障碍物导致设备无法正常启动时，应组织人员实施垃圾打捞，保证工程安全运行。

- 5、检查闸门开度是否最正常，门体有无歪斜，门槽是否堵塞，检查电动机、电源、动力电路、备用电源设备是否正常；电压表、电流表、自动化装置、监控显示等仪表是否完好、显示是否正常、指示是否正确；机电转动设备的润滑油是否充足，液压启闭机油泵、阀、滤油器是否正常，油箱是否漏油等。

- 6、多孔水闸启门操作顺序应符合分级均匀启闭，由中间孔向两侧依次对称开启，关闸时由两岸向中间依次对称关闭，多孔闸门开度应保持同高，遇闸门振动或改善流态可调整开度，闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔适度冲淤，但必须加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏。

- 7、操作运行应按设计规定执行，工作闸门可在动水下启闭，检修闸门应在静水情况下启闭，事故、检修闸门不应用以流量控制。

- 8、闸门启闭时，如发生沉重、停滞、卡阻、杂声等异常情况，应及时停机检查原因并予以处理，消除不正常现象后，再行启闭。

- 9、启闭闸门时，应密切注意启闭机电动机运行动向，电器、电压、机械设备的运用，开度指示器及各种仪表所示的位置等，防止反转造成事故；若发现当启闭力达到要求，而闸门仍固定不动或发生其他异常现象时，应立即停机检查处理，不得强行启闭。启闭结束后应立即切断电源。

- 10、闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需改变闸门运行方向时，应先停车，确认停止后，再反向运行。

- 11、当闸门需要长期全开或固定在某一开度时，应投入锁定装置；投入锁定装置的闸门，启闭前应先打开锁定装置。

- 12、使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，而压力仍然升高时，应立即停机检查，并将回油控制阀开大到极限位置等可靠措施。

- 13、装有限位装置的螺杆启闭机要随时注意限位装置的可靠性，防止过度启闭。当用人力操作闸门时，在接近最大开度或关闭位置时，应注意及时停止操作。

- 14、当液压启闭机运行造成不同步时，应马上停机检查闸门纠偏控制系统。

- 15、根据河道管理中心计算机系统管理制度，不得利用监控计算机做与监控无关的事情；无安全措施时，不得接入外网。

- 16、主水泵运行前应盘车检查，水泵叶轮及电机转子不得有不均匀碰擦；进出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位，运行前对拦污栅和清污机进行检查；采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；防止可能损坏水泵的杂物进入泵内；停止运行后应检查停机后惰走的时间是否符合正常；管路上拍门应闭合紧密不能倒流；每月试机运行至少1次，每次30分钟。

- 17、水泵主电机运行电压允许在额定电压的95%至110%范围内工作，但功率不得超过额定值，运行时三相电压不平衡率不得超过5%；主电机工作电流不应超过额定电流，运行时三相电流不平衡率不得超过10%；运行时主电机温度不应超过规定值，定子线圈温升不超过规定值，声音和振动不得超过规定值。

- 18、远程控制的水泵主电机，必须由现场人员检查完毕后才能启动，等待主电机运行正常后方可离开，电机启动时避免同时多台启动，直接启动电机5-12秒后若没有变至运行状态，应立即停止电机，降压启动和变频启动若6-10秒后没有转至运行状态，应立即停止电机。运行时应检查主电机的电压、电流、温度、转速、噪音及振动，各项指标应在正常范围内，主电机外壳清洁，轴封密封良好，电气母线和电缆无过热破损现象。

- 19、水泵变压器风扇停止工作时，允许的负载和运行时间应按厂方规定执行；变压器运行电压不应高于额定电压的5%。干式变压器停运期间，应防止绝缘受潮。

- 20、分合高压断路器时应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应进行试分合操作2至3次。在远控失效或无远控条件时，可在操作机构箱处进行手动操作；储能机构正在储能时，不应分合操作；高低压开关柜密封良好，接地可靠；继电器、隔离接触开关、仪表、端子排各电气件触电位置应接触良好，无松动脱落。

- 21、为保障运行期间各开度仪等水下传感设备正常工作，应视情况对淤积处进行清淤工作。

- 2.2.7日常养护

- 闸站日常养护按《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》管理内容对管理范围内的设施设备进行日常养护管理（包括设备本身的保洁）。日常养护主要设施设备，日常养护可概括为清洁、紧固、润滑、调整八字方针，具体要求如下：

- 2.2.7.1清洁

- 清洁工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室(泵房)、管理房建筑物内部及地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。对管理范围内生活垃圾及翻水排涝产生的河道垃圾进行清运。主要内容如下：

- 1、闸门（拍门）的清洁

- 闸门（拍门）应保持清洁完好，启闭运行灵活，门体上不得有油污、积水和附着水生物等污物。启闭机检修时应避免废油落于门体，门体上落水孔应畅通，严禁向闸门上倾倒污水垃圾等污物；门槽等常会被树木、钢丝、块石或其他杂物卡阻的，应及时检查清理。对浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

- 2、启闭机的清洁

- 启闭机械在运行过程中，由于油路渗漏、灰尘等影响，必然会引起设备表面污垢，有些关键部位，如电磁阀控制线束接头、电气仪表接点、蓄电池等会因脏污而使设备不能正常运转，甚至引起事故。其中液压启闭机对环境要求更敏感，因此要求每周对液压启闭机进行清洁工作，其他类型启闭机视经常检查结果进行清洁。

- 3、主水泵和主电机的清洁

- 做好日常清洁工作是主水泵和主电机运转正常，无异常振动噪声的重要保障，应防止有可能损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内，外壳应无尘垢油垢和锈迹，铭牌应完整、清晰，轴承组填料函内应无污垢，主电机转动部位应无异物，冷却通风口应无遮拦。主电机动力箱和操作箱内无异物，工作票结束后，机组周围应无杂物，临时安全设施应拆除。

- 4、清污设备的清洁

- 清污机或拦污栅的清洁是泵组持续正常运转的关键因素。应及时清除格栅片上的垃圾及污物，及时冲洗格栅平台，保持环境清洁。不长使用的格栅清污机，每周至少运行一次，并定期清除清污机底部淤泥，减速箱、液压箱应工作正常，无渗漏油现象。经常清洗皮带及当班上的垃圾及污物，保持设备清洁卫生，各部位应无垃圾堆积，不应影响清污机正常运行。对栅前浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

- 5、电气及自动化系统的清洁

- 定期对传感器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查和清洁除尘；软启动柜应保持清洁无尘垢，低压/高压配电柜，控制屏及端子排内应无积尘，各类屏柜上标志应齐全，无脱落和积尘；互感器瓷瓶应清洁无裂纹、破损及放电痕迹；隔离开关、负荷开关瓷件清洁，灭弧装置应保持清洁。

- 6、柴油发电机及起重设备的清洁

- 柴油发电机应定期更换空气滤清器，机油滤清器和燃油滤清器，设备外应清洁无漏油；起重设备应保持清洁，机构运行灵活。

- 7、建筑物内部及附属设施的清洁

- 管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。其中冷却水池进行一年两次的污物清理。

- 8、建筑物外立面及附属设施的清洁

- 管理范围内建筑物外立面使用吊机载人，使用清洁剂、高压水枪、擦拭等方法，对蜘蛛网等污垢进行清理，要求建筑物外立面做到整洁美观，清洁过程中严格遵守安全规范，做好安全措施。一年一次做好建筑物外立面清洁工作，保证建筑物美观度。

- 9、闸泵站生活垃圾及翻水排涝产生的河道垃圾清运

- 闸泵站管理范围内，与环卫单位协调合作，安排直运直收式垃圾回收车每日定点定量对生活垃圾进行清运。使用专业的挖机和运输车辆集中处理河道垃圾进行清运。确保所有垃圾得到及时清理和妥善运输，保证闸泵站环境干净整洁。

- 2.2.7.2紧固

- 紧固工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，电气及自动化系统线束松紧度的检查和紧固。如使用转角法和扭矩法安装的关键部位紧固件，应根据安装要求进行定期校验以保证设备设施运行正常。主要内容如下：

- 1、设备设施的紧固应保证闸门与吊耳连接可靠无松动；止水橡皮应紧密贴合于止水座上，止水不严密或有缝隙将造成漏水，但预压过紧，会增加磨损导致挤压变形失去止水作用，因此，需根据实际调整紧固力。

- 2、启闭机的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取相应的防松措施，但在工作过程中由于受力振动等原因，可能还会松动。如压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓松动会造成漏油；基础、法兰等各种定位螺栓、高强度螺栓、吊具联接螺栓等松动会改变受力和运动情况，并构成事故隐患，上述重点区域在经常检查时应着重关注。

- 3、水泵轴封机构应良好，水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固，主电机底脚螺母，接地线及靠背轮，防雨罩固定良好。

- 4、清污设备传动机构动作应灵活，链条应松紧正常，各种紧固件应无松动。柴油发电机应固定于放置平台，振动应在设计范围内，排烟管应固定良好。

- 5、柴油发电机各机构应动作灵活，柴油机和发电机若为柔性连接，其联轴器应松紧正常，无异常振动；若为刚性连接，飞轮盘与刚性连接片应接触平整，高强度螺栓松紧正常。起重设备应动作灵活，紧固良好。室内外标识标牌基础应牢固。

- 6、电气联接件的紧固

- 高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象，继电器外壳无破损、整定值位置无变动、线圈和接点无过度抖动，仪表外壳无破损，仪表引线无松动、脱落，导线与端子排接触良好，标号无脱落；隔离开关、负荷开关的导电部分，触头应接触紧密牢固；互感器二次侧应接地可靠；避雷针本体焊接部分无断裂，接地引下线连接紧密牢固，焊点不脱落；避雷针瓷套法兰边无裂纹；软启动柜接线牢固可靠；断路器和直流继电器触点无卡涩现象。动力电缆接线无松动。

- 2.2.7.3润滑

- 所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等。国内外设备运行经验证明，设备寿命很大程度上取决于润滑，因此，润滑工作必须引起足够的重视。主要内容如下：

- 1、闸门启闭机的润滑

- 对没有润滑装置的闸门，启闭前应对干燥的止水橡皮注水润滑；闸门行走支承机构是闸门运行和承力部件，一方面要求强度高，另一方面要求摩擦小，因此应定期向闸门主轮、吊耳销轴等部位注油，一般采用油杯或油枪配油嘴注油，对于经常处于水下或潮湿场所，应使用钙基或钙纳基润滑脂，对于滚轮处于门槽内可采用集中润滑，通过油箱自流润滑和压力注油润滑方式。闸门预埋件轨道水上部位摩擦面可涂润滑脂保护，其余部位应涂防锈涂料；螺杆应保证启闭顺畅，加涂润滑脂应均匀；蜗轮蜗杆应润滑可靠，若磨损异常应上报采购人；液压启闭机关注液压油渗漏及杂质，若油品变质应及时更换。

- 2、主水泵及电机的润滑

- 水泵机组轴承应润滑良好，检查轴承箱的油位，应指示正常，采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；做好机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂牌号应符合规定；检查时关注机械密封和油腔内油质，变质时应更换；液压启闭机中活塞缸，柱塞阀，球阀，节流阀，溢流阀，梭阀等阀组应润滑良好，且无异常渗漏；减速箱润滑油应定期加注或更换。

- 3、清污设备的润滑

- 格栅清污机传动机构应润滑良好，动作灵活；根据运行情况定期对清污机活动机构、轴承等适时加注润滑油脂，对皮带输送带驱动机构，从动机构，回转机构的滚动轴承、滑动轴承、转动部位添加润滑油脂，适时添加及更换清污机减速箱齿轮润滑油。

- 4、柴油发电机及起重设备的润滑

- 柴油机应润滑良好，柴油、机油、冷却水应及时添加，柴油机与发电机连接处应定期润滑。应定期对起重设备驱动机构的电机轴承、减速器、联轴器、车轮轴承、卷筒齿轮、卷筒轴承、钢丝绳、定滑轮等摩擦部位以灌注、油枪、涂抹等方式添加相应的润滑脂和齿轮油。

- 5、中标单位除负责对各滑动、滚动摩擦副润滑状态，润滑油品质检查外，同时负责润滑脂、机油、柴油、齿轮油、液压油的添加及更换，其中柴油、液压油、齿轮油由采购人采购提供，机油、润滑脂的采购由中标单位负责。

- 2.2.7.4调整

- 水闸、泵站设备运行过程中，由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数的改变，如不及时调整，轻则引起振动和噪声，导致零部件磨损加快，设备性能下降，甚至会导致事故。及时调整可以保证设备处于正常状态，确保灵活安全可靠地运行。主要内容如下：

- 1、间隙调整

- 闸门门槽和行走支承间隙，双吊点闸门两侧钢丝长度或两侧液压缸开度；弹性联轴器轴向间隙和同轴度；拍门密封间隙；油封密封间隙；清污机格栅护板与从动链条的间隙；齿耙与格栅片的啮合间隙等。

- 2、行程调整

- 如离合器的离合行程，安全限位开关的限位行程，液压缸活塞杆行程、电磁阀阀芯行程、闸门启闭位置指示行程等。

- 3、松紧调整

- 如止水橡皮松紧的调整，启闭机转动皮带、链轮、拦污栅皮带轮的松紧，弹簧预压力和工作压力大小等。

- 4、工作参数调整

- 如电流，电压，制动力矩，驱动力矩，液压启闭机工作压力，各阀组流量压差曲线，节流阀流速，溢流阀开启压力和截止压力，机组辅助设备油、气、水量的调整等。

- 日常养护工作清单

| - 名称 | - 工作内容 | - 规定频次 |
| --- | --- | --- |
| - 一、清洁 | - 1、闸门（拍门）的清洁 | - 半月一次 |
|  | - 2、启闭机的清洁 | - 半月一次 |
|  | - 3、主水泵和主电机的清洁 | - 半月一次 |
|  | - 4、清污设备的清洁 | - 半月一次 |
|  | - 5、电气及自动化系统的清洁 | - 半月一次 |
|  | - 6、建筑物及附属设施的清洁 | - 每周一次 |
|  | - 7、水尺清洗 | - 半月一次 |
|  | - 8、工程外立面清洁 | - 一年一次 |
| - 二、紧固 | - 1、设备的紧固 | - 半年一次 |
|  | - 2、电气联接件的紧固 | - 半年一次 |
| - 三、润滑 | - 1、闸门启闭机的润滑 | - 一月一次 |
|  | - 2、主水泵及电机的润滑 | - 半年一次 |
|  | - 3、清污设备的润滑 | - 一月一次 |
| - 四、调整 | - 1、间隙调整 | - 视巡查结果进行调整 |
|  | - 2、行程调整 | - 视巡查结果进行调整 |
|  | - 3、松紧调整 | - 视巡查结果进行调整 |
|  | - 4、工作参数调整 | - 视巡查结果进行调整 |

- 2.2.8主要配合工作

- 2.2.8.1对进场施工的岁修单位、绿化养护单位、自动化系统维修养护单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理并反馈。

- 2.2.8.2清污机的垃圾中转处置。当清污机垃圾井内、地面垃圾过多，影响清污机工作时，中标单位应另派人临时处理，确保清污机正常工作。

- 2.2.8.3对水闸、泵站、灌区的用水、用电进行记录，每月月底进行记录，并年度汇总成报表。

- 2.2.8.4根据闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和日常养护等模块电子台账数据填报和定期装订。统计好管理平台的存在问题，配合做好模块进一步开发调整、调试工作。

- 2.2.8.5对办公设备、计算机、打印机应使用维护得当，计算机应及时查毒杀毒，打印机无墨时应及时采购并更换墨盒。

- 2.2.8.6对上级组织的各项参观、检查、督查工作应高度重视，积极配合。

- 2.2.9台账清单

- 2.2.9.1日常管理文件

- 1、运行值班日志

- 2、运行养护协调会议纪要文件

- 3、采购人通知、指令等

- 4、运行记录（日常运行和试机运行）

- 5、日常保养及维修记录

- 6、巡查记录

- 7、提供工程观测数据

- 8、其他管理业务往来文件

- 2.2.9.2管理月报

- 次月5日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容：

- 1、管理事务概述：合同履行情况

- 2、工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）

- 3、日常检查及月度检查记录

- 4、日常保养及月度维修记录

- 5、防汛物资储备、备品备件管理记录

- 6、月度工程观测记录（频次参照3.2.3检查观测）

- 7、月度现场其他项目配合情况（包含绿化、自动化系统、视频监控、岁修土建、岁修金结维修、河道保洁等现场施工项目内容）

- 8、管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题

- 9、其他有关事项

- 2.2.9.3汛前、汛后工程检查报告

- 每年的3月30日、10月30日前，完成并向采购人提交。检查报告主要内容：

- 1、工程概要（含设计指标、设计效益）

- 2、工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）

- 3、防汛物资储备情况

- 4、汛前（汛后）检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见

- 5、汛前（汛后）工程维修建议

- 2.2.9.4年度管理工作总结

- 每年的12月10日前完成并提交采购人。内容包括：

- 1、合同管理

- 2、运行管理

- 3、养护管理

- 4、安全管理

- 5、存在问题

- 6、建议

- 2.2.9.5年度运行管理台账汇总

- 闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入。上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交河道管理中心闸泵管理科，一册放置现场资料柜以备检查。

- 文档资料需要提交资料

| - 序号 | - 资料名称 | - 格式 | - 提交时间 | - 装订要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管理人员名单 | - 文件 | - 中标后一星期内 |  |
| - 2 | - 项目经理、防汛抗旱小组、安全生产小组任命文件 | - 文件 | - 中标后一星期内 |  |
| - 3 | - 培训记录（计划和完成情况） | - 文件 | - 年初和年终 |  |
| - 4 | - 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 5 | - 工程检查记录（经常检查、定期检查、特别检查） | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 6 | - 观测记录 | - 电子稿、书面文档 | - 半月 | - 半年 |
| - 7 | - 维修养护记录 | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 8 | - 日常保养、保洁记录 | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 9 | - 消防设施检查手册 | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 一年 |
| - 10 | - 工程用水、用电记录 | - 电子稿 | - 每月 | - 半年 |
| - 11 | - 管理月报 | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 12 | - 防汛物资储备、备品备件管理 | - 电子稿、书面文档 | - 每月 | - 半年 |
| - 13 | - 汛前工程检查报告 | - 电子稿、书面文档 | - 3月30日前 | - 当月 |
| - 14 | - 汛后工程检查报告 | - 电子稿、书面文档 | - 10月30日前 | - 当月 |
| - 15 | - 设备评级 | - 电子稿、书面文档 | - 12月底 | - 当月 |
| - 16 | - 年度管理工作总结 | - 电子稿、书面文档 | - 次年1月初 | - 当月 |

- 以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

- 2.3人员要求

- 1、根据浙江省水利工程标准化管理要求，所有运行人员应具备相应操作证书，即闸门运行工证、低压配电操作证、高压配电操作证、特种设备安全管理人员证、机械技工证等。

- 2、本项目需至少配备32名服务外包人员。服务外包项目配备项目负责人1名。其中高桥闸站至少配备9人，化子闸站配备9人，建庄闸站配备8人，亭下水库灌区配备2人，项目共配备保洁人员3人。

- 3、水闸、泵站运行岗学历要求高中或同等学历以上，要求持证上岗并从事闸泵运行工作一年及以上，健康状况良好，能胜任水闸、泵站运行工作，平时要求固定工作地点，未经采购人同意不得任意更换，人员休假必须报采购人主管科室同意。水闸、泵站人员配备要求如下：

- 专业化服务外包人员配备情况表

| - 名称 | - 岗位人数 | - 学历要求 | - 技能等级要求 | - 健康状况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 | - 1 | - 专科及以上 | - 水利工程或机电工程专业 | - 良好，能胜任闸站运行管理工作 | - 对三处水闸泵站运行负责 |
| - 化子闸站 | - 9 | - 高中或同等学历以上 | - 配备8名运行人员： - 泵站运行工4名（其中高级工1名，中级工3名） - 闸门运行工4名（其中高级工3名，初级工1名） - （8名运行人员配备高、低配电工各1名，机械类技工1名，行车操作工1名，桥机指挥1名） | - 良好，能胜任闸站运行工作 | - 以上人员专业工龄1年以上，高配作业、起重设备操作时人员可以互相调配 |
|  |  | - 不作要求 | - 门卫1人 |  |  |
| - 建庄泵站、下陈碶闸 | - 8 | - 高中或同等学历以上 | - 配备8名运行人员： - 泵站运行人员6名（其中中级工3名，初级工3名）闸门运行工2名（8名运行人员低配电工1名，机械类技工1名） | - 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| - 高桥泵站蟹堰碶闸 | - 9 | - 高中或同等学历以上 | - 配备8名运行人员： - 泵站运行工6名（其中中级工3名，初级工3名）闸门运行工2名（高级工2名），（8名运行人员兼配高配电工1名，低配电工1名，机械类技工1名，行车操作工1名） | - 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
|  |  | - 不作要求 | - 门卫1人 |  |  |
| - 亭下水库灌区 | - 2 | - 高中或同等学历以上 | - 闸门运行工2名(具有闸门运行中级及以上证书) | - 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| - 保洁人员 | - 3 | - 不作要求 |  | - 良好，能胜任闸站保洁工作 |  |

- 注：上述泵（闸）站及罐区需兼职配备3名保洁人员。

- 2.4监督与考核

- 中心闸泵管理科对管理运行中标单位以合同管理的方式进行日常管理和监督，制定相应的考核办法，进行月考核，年考评，并根据考核情况进行相应的奖惩，确保闸站安全运行。

- 高桥泵站设备清单

| 电气设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 潜水轴流泵电控柜 | 5台 | 2200*600*600mm |
| 水闸及其它负荷电控柜 | 3台 | 2200*600*600mm |
| 集控室内综合用电柜 | 1台 | 2200*600*600mm |
| 蟹堰闸动力箱 | 3台 |  |
| 1000KVA变压器 | 1台 | SG10-1000 |
| 50KVA变压器 | 1台 | SCB9-50 |
| 800KW柴油发电机 | 1台 | YZR880KJ |
| 测控柜 | 6台 | PSCK02-2 |
| 机械设备 |  |  |
| 卷扬式启闭机 | 3台 | QPQ2-2*16 |
| 螺杆式启闭机 | 10台 | SDQ1-10T |
| 螺杆式启闭机 | 10台 | SDQ2-2.5T |
| 潜水轴流泵 | 5台 | 1000QZB-160D |
| 桥式起重机 | 1台 | LDA10t*7.5*12 |
| 井筒装置 | 5只 |  |
| 简易拦污栅 | 5台 |  |
| 格栅除污机 | 5台 | HG-3000 |
| 金属结构 |  |  |
| 铸铁闸门 | 10扇 | 2.2*3m |
| 铸铁闸门 | 10扇 | 1.2*3m |
| 简易拦污栅 | 5台 |  |
| 浮箱拍门 | 20扇 | 1.2*1.2 |
| 泵站检修闸门 | 1扇 |  |
| 水闸检修闸门 | 2扇 |  |

建庄泵站设备清单

| 电气设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 下陈闸动力箱 | 1台 |  |
| 建庄泵站配电系统 | 1套 |  |
| 500KVA干式变压器 | 2台 |  |
| 80KW发电机 | 1台 | K41000 |
| 机械设备 |  |  |
| 卷扬式启闭机 | 1台 | QPQ2*12.5 |
| 潜水轴流泵 | 5台 | 900QZB-125 |
| 螺杆式启闭机 | 5台 | SDQ2-15T |
| 桥式起重机 | 1台 | 10T |
| 金属结构 |  |  |
| 铸铁闸门 | 5扇 | 3*2.5m |
| 不锈钢拍门 | 10个 | 1.0*1.0 |
| 检修闸门 | 1扇 |  |
| 拦污栅 | 6台 | HG-3000 |

化子泵站主要设备清单

| 水泵机组设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 竖井贯流泵 | 4 | 3900SGB37.5-0.72 |
| 高效三相异步电动机 | 4 | YXKS560ー8TH |
| 减速齿轮箱 | 4 | PC47ーS55ーV11ー12，5ーEW |
| 水泵辅助设备 | 数量 | 型号 |
| 技术供水泵 | 2台 | DFG80-250(I)A/2 |
| 冷却供水泵 | 2台 | DFG200-315/4 |
| 全自动滤水器 | 2台 | DLS-150 |
| 板式换热器 | 2台 | BB150H-115D-304/NBR |
| 检修排水泵 | 2台 | YE2-225-M-4 |
| 渗漏排水泵 | 2台 | DFG200-315(I)A4 |
| 辅助设备配电柜 | 1台 | FBX |
| 柴油发电机 | 1台 | 75KV |
| 消防水泵 | 2台 | YX3-160M2-2 |
| 消防水泵 | 2台 | XBD4.5\W-L |
| 隔膜气压罐 | 1台 | C18-004-121 |
| 消防供水现地控制柜 | 1台 | XL-21 |
| 消防控制室通讯柜 | 1台 | JB-TG-JBF-11SF |
| 金属结构设备 | 数量 | 型号 |
| 进水口检修闸门 | 4扇 | 4.0m×5.2m |
| 安全拦污栅 | 8台 | 4.0m×5.6m |
| 出水口事故检修闸门 | 8扇 | 3.45m×4.8m |
| 出水口工作闸门 | 8扇 | 3.45m×4.8m |
| 32/5t型QD桥式起重机 | 1台 | 32/5t型QD |
| 电动葫芦 | 1台 |  |

化子泵站主要设备清单

| 清污机设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 清污机 | 8台 | HQN4.5×6.7-75° |
| 皮带机 | 1台 | SPW1000-45m |
| 清污机控制柜 | 3台 | SD-DKD-1808039 |
| 液压启闭机设备 | 数量 | 型号 |
| 事故闸门启闭机 | 8台 | QPKY-D-250Kn-5.4M |
| 工作闸门启闭机 | 8台 | QPKY-D-250Kn-5.4M |
| 液压油泵站 | 1台 | QPK-D-250kN-BZ |
| 液压启闭机动力柜 | 1台 |  |
| 闸门控制柜 | 4台 |  |
| 阀组柜 | 4台 |  |
| 补油箱 | 4台 |  |
| 移动式齿轮油泵 | 2台 | 2CY-3.3/3.3-1 |
| 真空滤油机 | 1台 | ZJC8-1KY |
| 移动式手提油泵 | 1台 | WCB-30 |
| 储油箱 | 2台 | LYZ-0.6 |
| 监测设备 | 数量 | 型号 |
| 超声波流量计 | 1套 |  |
| 水位计 | 3套 |  |
| 泵组在线监测柜 | 4台 |  |
| 泵组测控柜 | 4台 |  |
| 泵组闸门测控柜 | 4台 |  |
| 辅机测控柜 | 2台 |  |
| 配电LCU柜 | 1台 |  |
| 安全监测柜 | 1台 | DBJC-CJ |
| 视频监控机柜 | 1台 |  |
| 风机控制柜 | 1台 | XL-21 |

化子泵站主要设备清单

| 公共设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| UPS电池箱 | 1台 | HF3120S |
| 会商扩声机柜 | 1台 | MR0712 |
| 会商视频机柜 | 1台 | MR0712 |
| 电源动力机柜 | 1台 | MRA-150 |
| 服务器机柜 | 1台 | MR0712 |
| 网络机柜 | 1台 | MR0712 |
| 备用机柜 | 1台 | MR0712 |
| 配电设备 | 数量 | 型号 |
| 变压器 | 2台 | SCB11-400/10 |
| 高压软启动柜 | 4台 | RNMV-100120-E |
| 高压无功补偿柜 | 4台 | RNGB10-250/1 |
| 高压开关柜（1#进线隔离柜） | 1台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（2#进线隔离柜） | 1台 | KYN28S-12 |
| 高压开关柜（进线总柜） | 2台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（计量柜） | 2台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（压变柜） | 2台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（T1变出线柜） | 1台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（T2变出线柜） | 1台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（出线柜） | 4台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（母联柜） | 1台 | KYN28A-12 |
| 高压开关柜（母联隔离柜） | 1台 | KYN28A-12 |
| 低压开关柜（进线柜） | 2台 | FBX |
| 低压开关柜（电容柜） | 2台 | FBX |
| 低压开关柜（出线柜） | 5台 | FBX |
| 低压开关柜（联络柜） | 1台 | FBX |
| 低压开关柜（直流屏） | 1台 | FBX |
| 低压开关柜（电池屏） | 1台 | FBX |

化子闸主要设备清单

| 化子闸设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 低压配电房计量柜 | 1台 | GGD AC380 5A |
| 低压配电房交流低压配电柜 | 1台 | GGD AC380 5A |
| 柴油发电机 | 1台 | JX-30-24 |
| 闸室综合配电箱 | 1台 | NLX |
| 闸门LCU柜 | 1台 | HT-KMJ-PULCU51 |
| 闸门手动控制柜 | 1台 | HT-KMD-MT51 |
| 双吊点螺杆式启闭机 | 5台 | SDQ2-2X15 |
| 混凝土闸门 | 5扇 | 5m*5m |
| UPS电源箱 | 1台 | HT |

方家河闸站主要设备清单

| 方家河设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 潜水轴流泵 | 2台 | 500QZB-125D |
| 移动式潜水排污泵 | 2台 | WQK65-15-5.5 |
| 工作闸门 | 1扇 | 4m×3.99m |
| 内河侧检修闸门 | 1扇 | 4.5m×2.4m |
| 外河侧检修闸门 | 1扇 | 4.5m×3m |
| 进水口检修闸门 | 2扇 | 4.5m×3m |
| 拦污栅 | 2台 | 4.6m×2.5m |
| 液压启闭机 | 1台 | QHLY-320kN-3.9m |
| 液压油泵站 | 1台 | QHLY-320kN-BZ |
| 低压开关柜（进线柜） | 1台 | MNS |
| 低压开关柜（出线柜） | 1台 | MNS |
| 水泵本地控制柜（软起动柜） | 2台 | JSR-30KW |
| 现地电控柜（工作闸门控制柜） | 1台 |  |
| 自动化控制测控柜 | 1台 |  |
| 阀组柜 | 1台 |  |
| 检修配电箱 | 2只 | FBX |

庄桥闸水闸主要设备清单

| 庄桥闸设备 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 推车式自吸泵 | 2台 | 65WFB-C |
| 工作闸门 | 1扇 | 15m×4.97m |
| 内河侧检修闸门 | 1扇 | 15m×3.3m |
| 外河侧检修闸门 | 2扇 | 7m×6.2m |
| 液压启闭机 | 2台 | QHLY-2×800Kn-6.0M |
| 液压油泵站 | 1台 | QHLY-2×800Kn-BZ |
| 低压开关柜（进线柜） | 1台 | MNS |
| 低压开关柜（出线柜） | 1台 | MNS |
| 现地电控柜（工作闸门控制柜） | 1台 |  |
| 自动化控制测控柜 | 1台 |  |
| 阀组柜 | 1台 |  |

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 1、投标报价及费用： - 本项目投标报价应以人民币报价。本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第二章“招标需求”的所有费用和投标人应承担的一切税费和拟获得的利润，包括但不仅限于服务工作运行人员工资、设备及设施养护费用、管理费、利润、税金等其他所有费用。投标人在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和原国家计委计价【2002】1980号文件规定的服务招标费率下浮10%以中标金额为基数向中标人收取。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：科信联合工程咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0和科信联合工程咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心 。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，允许合理分包。

（八）特别说明

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

其他组织或自然人参加投标的，由其他组织（营业执照上的所属姓名）或自然人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成（适用标项一、二）

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（详见前附表要求）。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间以政采云平台设置为准。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后，评委或代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、支持绿色发展

9.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

9.2鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

10、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 80分 | - 1、闸站运行保养方案（56分） | 1.1日常设备及室内地面墙面保洁方案（8分） 根据投标人针对本项目日常设备及室内地面墙面保洁方案的设备清洁维护、室内环境卫生处置、消毒防虫措施、废弃物处理措施内容进行评审。 保洁方案健全、完善，包含设备清洁维护、室内环境卫生处置、消毒防虫措施、废弃物处理措施内容，且各个内容针对性强的得8分； 保洁方案基本健全、基本完善，其中包含设备清洁维护、室内环境卫生处置、消毒防虫措施、废弃物处理措施内容，且各个内容针对性较弱得6分； 保洁方案不健全、不完善，未包含设备清洁维护、室内环境卫生处置、消毒防虫措施、废弃物处理措施内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 1.2设施和设备检查措施（8分） 根据投标人针对本项目设施和设备检查措施的设备完整性检查、设备性能测试、电气及安全设备检查、润滑和液压系统检查内容进行评审。 措施内容健全、完善，包含设备完整性检查、设备性能测试、电气及安全设备检查、润滑和液压系统检查内容，且各个内容针对性强的得8分； 措施内容基本健全、基本完善，其中包含设备完整性检查、设备性能测试、电气及安全设备检查、润滑和液压系统检查内容，且各个内容针对性较弱得6分； 措施内容不健全、不完善，未包含设备完整性检查、设备性能测试、电气及安全设备检查、润滑和液压系统检查内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  |  | - 1.3设施设备的日常保养（8分） 根据投标人针对本项目设施设备的日常保养中清洁、润滑、紧固、调整内容进行评审。 日常保养方案健全、完善，包含清洁、润滑、紧固、调整内容，针对性强的得8分； 日常保养方案基本健全、基本完善，其中包含清洁、润滑、紧固、调整内容，且各个内容针对性较弱得6分； 日常保养方案不健全、不完善，未包含清洁、润滑、紧固、调整内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  |  | - 1.4闸泵安全管理方案（8分） 根据投标人针对本项目闸泵安全管理方案的安全意识教育、事故预防与应急响应、安全检查及日常维护、安全管理制度建立、安全监测内容进行评审。 闸泵安全管理方案内容健全、完善，包含安全意识教育、事故预防与应急响应、安全检查及日常维护、安全管理制度建立、安全监测内容，且各个内容针对性强的得8分； 闸泵安全管理方案内容基本健全、基本完善，其中包含安全意识教育、事故预防与应急响应、安全检查及日常维护、安全管理制度建立、安全监测内容，且各个内容针对性较弱得6分； 闸泵安全管理方案不健全、不完善，未包含安全意识教育、事故预防与应急响应、安全检查及日常维护、安全管理制度建立、安全监测内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  |  | - 1.5垃圾清运处置方案（8分） 根据投标人针对本项目垃圾清运处置方案的垃圾清运计划、垃圾分类与分装、垃圾清运设备、垃圾处理方式、垃圾管理监督内容进行评审。 垃圾清运处置方案内容健全、完善，包含垃圾清运计划、垃圾分类与分装、垃圾清运设备、垃圾处理方式、垃圾管理监督内容，且各个内容针对性强的得8分； 垃圾清运处置方案内容基本健全、基本完善，其中包含垃圾清运计划、垃圾分类与分装、垃圾清运设备、垃圾处理方式、垃圾管理监督内容，且各个内容针对性较弱得6分； 垃圾清运处置方案不健全、不完善，未包含垃圾清运计划、垃圾分类与分装、垃圾清运设备、垃圾处理方式、垃圾管理监督内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  |  | - 1.6运维台账资料整理方案（8分） 根据投标人针对本项目资料的收集、整理、移交方案内容进行评审。 运维台账资料整理方案内容健全、完善，包含项目资料收集方案、资料整理方案、资料移交方案，且各个内容针对性强的得8分； 运维台账资料整理方案内容基本健全、基本完善，其中包含资料收集方案、资料整理方案、资料移交方案，且各个内容针对性较弱得6分； 运维台账资料整理方案不健全、不完善，未包含资料收集方案、资料整理方案、资料移交方案，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  |  | - 1.7其它维修服务工作的配合协调方案（8分） 根据投标人针对本项目其它维修服务工作的协调方案的维修需求收集与分析、维修工作协调、参与质量控制与验收内容进行评审。 其它维修服务工作的配合协调方案内容健全、完善，包含维修需求收集与分析、维修工作协调、参与质量控制与验收内容，且各个内容针对性强的得8分； 其它维修服务工作的配合协调方案内容基本健全、基本完善，其中维修需求收集与分析、维修工作协调、参与质量控制与验收内容，且各个内容针对性较弱得6分； 其它维修服务工作的配合协调方案不健全、不完善，未包含维修需求收集与分析、维修工作协调、参与质量控制与验收内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  | 2、岗位制度及专业培训（8分） | 根据投标人针对本项目岗位制度及专业培训能力与水平进行评审。 岗位制度和专业培训内容健全、完善，包含管理人员及运行人员的岗位职责明确、制度齐全；有培训能力且培训方案有针对性的得8分； 岗位制度和专业培训内容健全、完善，包含管理人员及运行人员的岗位职责基本明确、制度基本齐全；包含培训能力且培训方案有针对性的得6分； 岗位制度和专业培训内容健全、完善，包含管理人员及运行人员的岗位职责不明确、制度不齐全；没有培训能力且培训方案无针对性的得4分； 未提供方案不得分。 |
|  | - 3、防汛应急措施（8分） | 根据投标人针对本项目防汛应急措施的防汛应急计划制定、汛期巡查与监测、水位监测与预警、防汛物资准备与储备、应急演练与培训进行评审。 防汛应急措施内容健全、完善，包含防汛应急计划制定、汛期巡查与监测、水位监测与预警、防汛物资准备与储备、应急演练与培训内容，且各个内容针对性强的得8分； 防汛应急措施内容基本健全、基本完善，其中包含防汛应急计划制定、汛期巡查与监测、水位监测与预警、防汛物资准备与储备、应急演练与培训内容内容，且各个内容针对性较弱得6分； 防汛应急措施不健全、不完善，未包含防汛应急计划制定、汛期巡查与监测、水位监测与预警、防汛物资准备与储备、应急演练与培训内容内容，且出现缺项的得4分。 未提供方案不得分。 |
|  | - 4、项目负责人能力（3分） - 拟派项目负责人具有水利水电相关专业高级及以上职称或机电类高级技师及以上资格得3分；具有水利水电相关专业中级或机电类中级技师得1.5分。 - （投标文件中须提供上述证书及项目负责人开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件） |  |
|  | - 5、项目组成员增配（3分） - 高级工在满足招标文件中岗位设置表（至少6名高级工）要求基础上，每增加1名高级工及以上职业资格证书得0.5分，满分3分。 - （投标文件中须提供上述证书及项目负责人开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件） |  |
|  | 6、业绩（2分） - 投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过单机流量30m³/s且总流量100m³/s及以上的泵站运行管理服务项目，每提供一个得1分，满分2分。 - （投标文件中提供合同复印件或中标通知书，未提供不得分。同一项目同招多年的业绩合同仅计算一个业绩。） |  |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 政府采购合同主要条款

项目名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目

项目编号：

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

甲、乙双方根据姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目名称、服务期限

1.1项目名称：姚江鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理外包项目

1.2本项目服务期间，中标单位中标的合同价款不因市场因素和政策因素的变动而调整。

二、承包方式

本合同承包方式为可调总价合同，除运行管理人员费用及备品备件按实调整外，其余一律不予调整。

三、服务内容

2.1服务期限：合同自     年   月   日起至     年   月   日。

2.2服务内容：

2.2.1实施范围：本次项目范围为姚江鄞东南调水工程（高桥泵站、蟹堰碶闸、建庄泵站、下陈碶闸），姚江二通道化子闸站工程（化子泵站、化子闸、庄桥闸水闸、方家河闸站）、亭下水库灌区工程（引水枢纽、东江出水闸）。

2.2.2实施内容

本次项目实施内容为泵（闸）站、亭下水库灌区的运行，日常设备及室内地面墙面保洁，设施和设备经常和定期检查，机电及自动化设施设备的日常保养，闸泵安全管理，工程观测数据读取，垃圾清运处置，资料及台账整理，台汛期增派应急保障人员、对其它维修服务工作的协调等。

2.2.3管理内容、人员配备

2.2.3.1组织机构

根据甲方的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构，并下设防汛抗旱小组和安全生产小组，以配合甲方单位相应职能小组日常业务的开展。

2.2.3.2岗位设置及人员配备

参考各工程操作手册，明确事项-人员-岗位，根据工程实际，设置项目负责岗，水闸/泵站运行岗，安全生产岗，机电和金结设备管理岗，自动化设备管理岗，资料整编及档案管理岗，物资管理岗，卫生保洁岗等，水闸/泵站运行岗人员必须持证上岗（含泵站运行工、闸门运行工、高级维修电工、高压电工上岗证、低压电工上岗证、桥式起重机操作工）。

2.2.3.3制度编制

根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和管理办法，报甲方审批后执行。

2.2.3.4人员培训

所有人员上岗前都须进行岗前培训。乙方每年应组织专业技能培训和安全生产宣传培训各不少于一次。每年年初须上报年度培训计划，年终提交各次培训记录及年度培训情况总结。

2.2.3.5档案管理

各点应配备档案管理设备和人员，及时在标准化管理平台中录入运行调度、工程检查、工程观测和日常养护等模块；标准化暂未创标的闸泵工程使用纸质台账。档案管理人员根据甲方需求及时报送各类报告、报表，提供相关信息，定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、人员出入登记、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

2.2.3.6工程环境和管理设施

乙方人员工作期间应统一着装，值班期间禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。乙方负责管理房及闸泵室内，室外道路的保洁工作，通过每周一次大扫除，改善生活及工作环境，既能使员工在优雅、舒适的环境中工作和生活，增加其幸福感，也能保障设备运行可靠性，提高工程运行效率。

2.2.4安全管理

2.2.4.1安全生产

1、安全生产制度

乙方应建立与甲方相配套的安全生产管理体系，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行《中华人民共和国安全生产法》，贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程，应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度和安全操作手册。

2、安全生产培训

乙方应对到岗人员进行必要的安全培训和岗位技能培训，合格后方能上岗。对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

3、安全用具配备及检验

安全用具应配备齐全且定期检验，严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。对各类安全防护措施、安全标志和警告类标识标牌等不得擅自拆除、更动。如遇标识标牌状态异常应及时向甲方反馈。

2.2.4.2安全检查

配合甲方管理人员完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报甲方，并配合甲方对工程进行特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

2.2.4.3安全监督

对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

同时，乙方应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、自动化系统维护单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化系统维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向甲方上报。

2.2.4.4应急管理

1、当台汛期市防指启动应急响应，乙方应根据响应等级，每次响应提供   名应急运行保障人员以支持台汛期工程特别检查和现场操作运行工作，直至响应结束为止；应急运行保障人员应持证上岗（水利行业运行或检修相关证书），并上报甲方审核并备案。应急保障人员应在甲方任务书要求到位时间前全员到岗到位。

2、按要求做好防汛物资储备和保管，发现异常或险情立即报告并按河道管理中心的安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。

2.2.4.5设备评级

根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》规定，配合甲方开展闸门、启闭机设备等级评定和泵站工程评级相关工作。计划在合同周期内对水闸闸门、启闭机设备完成一轮设备等级评定工作，泵站每年进行一次设备等级评定。等级评定工作按评级单元、单项设备、单位工程三项逐级评定。

2.2.4.6软件安全

任何设备、软件接（装）入系统前应进行病毒检测与审核批准；不应在系统中进行与系统无关的作业；系统所用计算机不应设置为共享。

2.2.5检查观测

2.2.5.1经常检查

根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求，水闸、泵站应开展经常巡查，按规定对上下游建筑物、金属结构、配电设备、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态及附属设施进行巡检，记录完整规范，发现异常及时报告。经常巡查频次固定为每周两次，无特殊原因于每周周一和周四进行巡查，并填写水闸、泵站经常检查记录表。

2.2.5.2定期检查

根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求，结合河道管理中心管理实际，水闸、泵站应开展定期巡查（含汛前汛后检查），定期检查由运行管理科发起，水工技术管理岗、机电和金属结构技术管理岗、信息和自动化管理岗专业人员牵头，乙方相关岗位人员配合，按规定的巡查路线对上下游建筑物、金属结构、配电设备、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态等进行全面检查，并着重检查经常巡查中发现的问题部位，对闸门、启闭机、水泵等，应做动水试运行观察。定期检查频次为每月一次。

2.2.5.3特别检查

根据《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》、《浙江省大中型灌区运行管理规程》的规范要求开展特别检查。

2.2.5.4其它检查

其它检查包括电动机绝缘电阻检测、泵站流道检查。工程检查规定如下表。

工程检查规定

| 序号 | 检查名称 | 频次要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经常检查 | 一星期二次 | （周一、周四） |
| 二 | 定期检查 | 一个月一次 | 参与（含汛前、汛后检查） |
| 三 | 特别检查 | 按响应次数 | 参与（含台风期检查） |
| 四 | 其它检查 | 按需检测 |  |
| 1 | 电动机绝缘 电阻检测 | 按需检测 |  |
| 2 | 泵站流道检查 | 翻水泵站一年至少一次，排涝泵站三年至少一次 |  |
| 五 | 安全检查 | 逢节检查 | 元旦、中秋、国庆、春节、安全月检查 |

2.2.5.5工程观测

1、观测目的

在水闸、泵站运行期间监视各观测指标状态变化和工作情况，发现不正常现象，及时通知河道管理中心，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

2、观测内容

观测项目有水位、扬压力、流量、水流形态、伸缩缝，乙方负责监测数据读取和记录，其中沉降观测及水下地形观测，流量率定，数据的整编工作已委托有资质的第三方实施，乙方应做好相关配合工作。水位、扬压力和伸缩缝由乙方按规定周期负责读取数据，流量和水流形态在运行时由当班运行人员负责实时观测。水位要求记录时刻为每日8时，16时，若工程增设观测设施，应按《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》中要求的观测频次进行记录，内容如下表所示：

工程观测项目及频次表

| 工程位置 | 水位观测 | 水下地形观测 | 沉降观测 | 伸缩缝观测 | 扬压力观测测 | 流量率定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化子闸站 | 8时，16时 | 一年两次 | 一年两次 | 每日一次 | 每日一次 | 三年一次 |
| 高桥泵站 （蟹堰碶闸） | 8时，16时 | 一年两次 | 一年两次 | 无 | 无 | 三年一次 |
| 建庄泵站 （下陈碶闸） | 8时，16时 | 一年两次 | 一年两次 | 无 | 无 | 三年一次 |

观测要求表

| 名称 | 观测要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 伸缩缝 | 每日一次 | 每半月整理成果一份，于每月20日、次月5日发至指定负责人处。 |
| 扬压力 | 每日一次 | 每半月整理成果一份，于每月20日、次月5日发至指定负责人处。 |
| 水位观测 | 8时，16时 | 年底资料整编成册 |
| 沉降观测 | 一年两次 | 配合测量单位做好测量工作 |
| 水下地形观测 | 一年两次 | 配合测量单位做好测量工作 |

2.2.6工程运行

2.2.6.1调度运行流程

工程调度类型由日常调度和台汛期调度组成，日常调度指令由河道管理中心调度管理岗依据批准的各闸年度控制运用计划控制水位发起，台汛期根据宁波市防汛抗旱指挥部办公室的调度指令执行。水闸日常调度分为排水和试机，水泵日常调度根据水泵类型分为排水、翻水、试机。具体流程为：

1、河道管理中心向乙方发送调度令，明确启闭闸门孔数，闸门开度，水泵数量，预计的启闭时间。

2、由乙方各闸负责人作为指令接受人，由指令接收人指派   名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。各闸负责人应对甲方的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时确认接收状态。

3、运行人员应通知上下游相关单位并做好电话备查记录，根据放水预警方案启动预警。

4、按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向甲方报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向甲方如实汇报，并及时组织抢修。

2.2.6.2运行具体要求

设备运行结合《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》等有关规定，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。主要做好以下要求：

1、严格依据调度指令执行运行操作，操作人员必须持证上岗，操作人员接到任务后，应做好各项准备工作。

2、执行操作值班记录制度，启闭前后工作人员应巡查相关设备，记录工况和相关情况，对指令进行记录，复核，执行完毕应主动报告。运行应严格按照调度指令（工作票）和操作流程（操作票）执行。

3、操作人员交接班时，应落实交接班制度，及时通报设备设施运行情况。

4、启闭前应检查上下游管理范围和安全警戒区内有无人员、船只、漂浮物或影响安全的障碍物，当上下游河道存在障碍物导致设备无法正常启动时，应组织人员实施垃圾打捞，保证工程安全运行。

5、检查闸门开度是否最正常，门体有无歪斜，门槽是否堵塞，检查电动机、电源、动力电路、备用电源设备是否正常；电压表、电流表、自动化装置、监控显示等仪表是否完好、显示是否正常、指示是否正确；机电转动设备的润滑油是否充足，液压启闭机油泵、阀、滤油器是否正常，油箱是否漏油等。

6、多孔水闸启门操作顺序应符合分级均匀启闭，由中间孔向两侧依次对称开启，关闸时由两岸向中间依次对称关闭，多孔闸门开度应保持同高，遇闸门振动或改善流态可调整开度，闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔适度冲淤，但必须加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏。

7、操作运行应按设计规定执行，工作闸门可在动水下启闭，检修闸门应在静水情况下启闭，事故、检修闸门不应用以流量控制。

8、闸门启闭时，如发生沉重、停滞、卡阻、杂声等异常情况，应及时停机检查原因并予以处理，消除不正常现象后，再行启闭。

9、启闭闸门时，应密切注意启闭机电动机运行动向，电器、电压、机械设备的运用，开度指示器及各种仪表所示的位置等，防止反转造成事故；若发现当启闭力达到要求，而闸门仍固定不动或发生其他异常现象时，应立即停机检查处理，不得强行启闭。启闭结束后应立即切断电源。

10、闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需改变闸门运行方向时，应先停车，确认停止后，再反向运行。

11、当闸门需要长期全开或固定在某一开度时，应投入锁定装置；投入锁定装置的闸门，启闭前应先打开锁定装置。

12、使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，而压力仍然升高时，应立即停机检查，并将回油控制阀开大到极限位置等可靠措施。

13、装有限位装置的螺杆启闭机要随时注意限位装置的可靠性，防止过度启闭。当用人力操作闸门时，在接近最大开度或关闭位置时，应注意及时停止操作。

14、当液压启闭机运行造成不同步时，应马上停机检查闸门纠偏控制系统。

15、根据河道管理中心计算机系统管理制度，不得利用监控计算机做与监控无关的事情；无安全措施时，不得接入外网。

16、主水泵运行前应盘车检查，水泵叶轮及电机转子不得有不均匀碰擦；进出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位，运行前对拦污栅和清污机进行检查；采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；防止可能损坏水泵的杂物进入泵内；停止运行后应检查停机后惰走的时间是否符合正常；管路上拍门应闭合紧密不能倒流；每月试机运行  次，每次30分钟。

17、水泵主电机运行电压允许在额定电压的95%至110%范围内工作，但功率不得超过额定值，运行时三相电压不平衡率不得超过5%；主电机工作电流不应超过额定电流，运行时三相电流不平衡率不得超过10%；运行时主电机温度不应超过规定值，定子线圈温升不超过规定值，声音和振动不得超过规定值。

18、远程控制的水泵主电机，必须由现场人员检查完毕后才能启动，等待主电机运行正常后方可离开，电机启动时避免同时多台启动，直接启动电机5-12秒后若没有变至运行状态，应立即停止电机，降压启动和变频启动若6-10秒后没有转至运行状态，应立即停止电机。运行时应检查主电机的电压、电流、温度、转速、噪音及振动，各项指标应在正常范围内，主电机外壳清洁，轴封密封良好，电气母线和电缆无过热破损现象。

19、水泵变压器风扇停止工作时，允许的负载和运行时间应按厂方规定执行；变压器运行电压不应高于额定电压的5%。干式变压器停运期间，应防止绝缘受潮。

20、分合高压断路器时应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应进行试分合操作2至3次。在远控失效或无远控条件时，可在操作机构箱处进行手动操作；储能机构正在储能时，不应分合操作；高低压开关柜密封良好，接地可靠；继电器、隔离接触开关、仪表、端子排各电气件触电位置应接触良好，无松动脱落。

21、为保障运行期间各开度仪等水下传感设备正常工作，应视情况对淤积处进行清淤工作。

2.2.7日常养护

闸站日常养护按《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《泵站技术管理规程》、《水闸技术管理规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》、《浙江省泵站运行管理规程》管理内容对管理范围内的设施设备进行日常养护管理（包括设备本身的保洁）。日常养护主要设施设备见附表5，日常养护可概括为清洁、紧固、润滑、调整八字方针，具体要求如下：

2.2.7.1清洁

清洁工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室(泵房)、管理房建筑物内部及外立面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。对管理范围内生活垃圾及翻水排涝产生的河道垃圾进行清运。主要内容如下：

1、闸门（拍门）的清洁

闸门（拍门）应保持清洁完好，启闭运行灵活，门体上不得有油污、积水和附着水生物等污物。启闭机检修时应避免废油落于门体，门体上落水孔应畅通，严禁向闸门上倾倒污水垃圾等污物；门槽等常会被树木、钢丝、块石或其他杂物卡阻的，应及时检查清理。对浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

2、启闭机的清洁

启闭机械在运行过程中，由于油路渗漏、灰尘等影响，必然会引起设备表面污垢，有些关键部位，如电磁阀控制线束接头、电气仪表接点、蓄电池等会因脏污而使设备不能正常运转，甚至引起事故。其中液压启闭机对环境要求更敏感，因此要求每周对液压启闭机进行清洁工作，其他类型启闭机视经常检查结果进行清洁。

3、主水泵和主电机的清洁

做好日常清洁工作是主水泵和主电机运转正常，无异常振动噪声的重要保障，应防止有可能损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内，外壳应无尘垢油垢和锈迹，铭牌应完整、清晰，轴承组填料函内应无污垢，主电机转动部位应无异物，冷却通风口应无遮拦。主电机动力箱和操作箱内无异物，工作票结束后，机组周围应无杂物，临时安全设施应拆除。

4、清污设备的清洁

清污机或拦污栅的清洁是泵组持续正常运转的关键因素。应及时清除格栅片上的垃圾及污物，及时冲洗格栅平台，保持环境清洁。不长使用的格栅清污机，每周运行  次，并定期清除清污机底部淤泥，减速箱、液压箱应工作正常，无渗漏油现象。经常清洗皮带及当班上的垃圾及污物，保持设备清洁卫生，各部位应无垃圾堆积，不应影响清污机正常运行。对栅前浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

5、电气及自动化系统的清洁

定期对传感器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查和清洁除尘；软启动柜应保持清洁无尘垢，低压/高压配电柜，控制屏及端子排内应无积尘，各类屏柜上标志应齐全，无脱落和积尘；互感器瓷瓶应清洁无裂纹、破损及放电痕迹；隔离开关、负荷开关瓷件清洁，灭弧装置应保持清洁。

6、柴油发电机及起重设备的清洁

柴油发电机应定期更换空气滤清器，机油滤清器和燃油滤清器，设备外应清洁无漏油；起重设备应保持清洁，机构运行灵活。

7、建筑物内部及附属设施的清洁

管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。其中冷却水池进行一年两次的污物清理。

8、建筑物外立面及附属设施的清洁

管理范围内建筑物外立面使用吊机载人，使用清洁剂、高压水枪、擦拭等方法，对蜘蛛网等污垢进行清理，要求建筑物外立面做到整洁美观，清洁过程中严格遵守安全规范，做好安全措施。一年一次做好建筑物外立面清洁工作，保证建筑物美观度。

9、闸泵站生活垃圾及翻水排涝产生的河道垃圾清运

闸泵站管理范围内，与环卫单位协调合作，安排直运直收式垃圾回收车每日定点定量对生活垃圾进行清运。使用专业的挖机和运输车辆集中处理河道垃圾进行清运。确保所有垃圾得到及时清理和妥善运输，保证闸泵站环境干净整洁。

2.2.7.2紧固

紧固工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，电气及自动化系统线束松紧度的检查和紧固。如使用转角法和扭矩法安装的关键部位紧固件，应根据安装要求进行定期校验以保证设备设施运行正常。主要内容如下：

1、设备设施的紧固应保证闸门与吊耳连接可靠无松动；止水橡皮应紧密贴合于止水座上，止水不严密或有缝隙将造成漏水，但预压过紧，会增加磨损导致挤压变形失去止水作用，因此，需根据实际调整紧固力。

2、启闭机的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取相应的防松措施，但在工作过程中由于受力振动等原因，可能还会松动。如压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓松动会造成漏油；基础、法兰等各种定位螺栓、高强度螺栓、吊具联接螺栓等松动会改变受力和运动情况，并构成事故隐患，上述重点区域在经常检查时应着重关注。

3、水泵轴封机构应良好，水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固，主电机底脚螺母，接地线及靠背轮，防雨罩固定良好。

4、清污设备传动机构动作应灵活，链条应松紧正常，各种紧固件应无松动。柴油发电机应固定于放置平台，振动应在设计范围内，排烟管应固定良好。

5、柴油发电机各机构应动作灵活，柴油机和发电机若为柔性连接，其联轴器应松紧正常，无异常振动；若为刚性连接，飞轮盘与刚性连接片应接触平整，高强度螺栓松紧正常。起重设备应动作灵活，紧固良好。室内外标识标牌基础应牢固。

6、电气联接件的紧固

高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象，继电器外壳无破损、整定值位置无变动、线圈和接点无过度抖动，仪表外壳无破损，仪表引线无松动、脱落，导线与端子排接触良好，标号无脱落；隔离开关、负荷开关的导电部分，触头应接触紧密牢固；互感器二次侧应接地可靠；避雷针本体焊接部分无断裂，接地引下线连接紧密牢固，焊点不脱落；避雷针瓷套法兰边无裂纹；软启动柜接线牢固可靠；断路器和直流继电器触点无卡涩现象。动力电缆接线无松动。

2.2.7.3润滑

所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等。国内外设备运行经验证明，设备寿命很大程度上取决于润滑，因此，润滑工作必须引起足够的重视。主要内容如下：

1、闸门启闭机的润滑

对没有润滑装置的闸门，启闭前应对干燥的止水橡皮注水润滑；闸门行走支承机构是闸门运行和承力部件，一方面要求强度高，另一方面要求摩擦小，因此应定期向闸门主轮、吊耳销轴等部位注油，一般采用油杯或油枪配油嘴注油，对于经常处于水下或潮湿场所，应使用钙基或钙纳基润滑脂，对于滚轮处于门槽内可采用集中润滑，通过油箱自流润滑和压力注油润滑方式。闸门预埋件轨道水上部位摩擦面可涂润滑脂保护，其余部位应涂防锈涂料；螺杆应保证启闭顺畅，加涂润滑脂应均匀；蜗轮蜗杆应润滑可靠，若磨损异常应上报甲方；液压启闭机关注液压油渗漏及杂质，若油品变质应及时更换。

2、主水泵及电机的润滑

水泵机组轴承应润滑良好，检查轴承箱的油位，应指示正常，采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；做好机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂牌号应符合规定；检查时关注机械密封和油腔内油质，变质时应更换；液压启闭机中活塞缸，柱塞阀，球阀，节流阀，溢流阀，梭阀等阀组应润滑良好，且无异常渗漏；减速箱润滑油应定期加注或更换。

3、清污设备的润滑

格栅清污机传动机构应润滑良好，动作灵活；根据运行情况定期对清污机活动机构、轴承等适时加注润滑油脂，对皮带输送带驱动机构，从动机构，回转机构的滚动轴承、滑动轴承、转动部位添加润滑油脂，适时添加及更换清污机减速箱齿轮润滑油。

4、柴油发电机及起重设备的润滑

柴油机应润滑良好，柴油、机油、冷却水应及时添加，柴油机与发电机连接处应定期润滑。应定期对起重设备驱动机构的电机轴承、减速器、联轴器、车轮轴承、卷筒齿轮、卷筒轴承、钢丝绳、定滑轮等摩擦部位以灌注、油枪、涂抹等方式添加相应的润滑脂和齿轮油。

5、乙方除负责对各滑动、滚动摩擦副润滑状态，润滑油品质检查外，同时负责润滑脂、机油、柴油、齿轮油、液压油的添加及更换，其中柴油、液压油、齿轮油由甲方采购提供，机油、润滑脂的采购由乙方负责。

2.2.7.4调整

水闸、泵站设备运行过程中，由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数的改变，如不及时调整，轻则引起振动和噪声，导致零部件磨损加快，设备性能下降，甚至会导致事故。及时调整可以保证设备处于正常状态，确保灵活安全可靠地运行。主要内容如下：

1、间隙调整

闸门门槽和行走支承间隙，双吊点闸门两侧钢丝长度或两侧液压缸开度；弹性联轴器轴向间隙和同轴度；拍门密封间隙；油封密封间隙；清污机格栅护板与从动链条的间隙；齿耙与格栅片的啮合间隙等。

2、行程调整

如离合器的离合行程，安全限位开关的限位行程，液压缸活塞杆行程、电磁阀阀芯行程、闸门启闭位置指示行程等。

3、松紧调整

如止水橡皮松紧的调整，启闭机转动皮带、链轮、拦污栅皮带轮的松紧，弹簧预压力和工作压力大小等。

4、工作参数调整

如电流，电压，制动力矩，驱动力矩，液压启闭机工作压力，各阀组流量压差曲线，节流阀流速，溢流阀开启压力和截止压力，机组辅助设备油、气、水量的调整等。

日常养护工作清单

| 名称 | 工作内容 | 规定频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、清洁 | 1、闸门（拍门）的清洁 | 半月一次 |
|  | 2、启闭机的清洁 | 半月一次 |
|  | 3、主水泵和主电机的清洁 | 半月一次 |
|  | 4、清污设备的清洁 | 半月一次 |
|  | 5、电气及自动化系统的清洁 | 半月一次 |
|  | 6、建筑物及附属设施的清洁 | 每周一次 |
|  | 7、水尺清洗 | 半月一次 |
|  | 8、工程外立面清洁 | 一年一次 |
| 二、紧固 | 1、设备的紧固 | 半年一次 |
|  | 2、电气联接件的紧固 | 半年一次 |
| 三、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 | 一月一次 |
|  | 2、主水泵及电机的润滑 | 半年一次 |
|  | 3、清污设备的润滑 | 一月一次 |
| 四、调整 | 1、间隙调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 2、行程调整 | 视巡查结果进行调整 |
|  | 3、松紧调整 | 视巡查结果进行调整 |

2.2.8主要配合工作

2.2.8.1对进场施工的岁修单位、绿化养护单位、自动化系统维修养护单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理并反馈。

2.2.8.2 清污机的垃圾中转处置。当清污机垃圾井内、地面垃圾过多，影响清污机工作时，乙方应另派人临时处理，确保清污机正常工作。

2.2.8.3 对水闸、泵站、灌区的用水、用电进行记录，每月月底进行记录，并年度汇总成报表。

2.2.8.4 根据闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和日常养护等模块电子台账数据填报和定期装订。统计好管理平台的存在问题，配合做好模块进一步开发调整、调试工作。

2.2.8.5 对办公设备、计算机、打印机应使用维护得当，计算机应及时查毒杀毒，打印机无墨时应及时采购并更换墨盒。

2.2.8.6 对上级组织的各项参观、检查、督查工作应高度重视，积极配合。

2.2.9台账清单

2.2.9.1 日常管理文件

1、运行值班日志

2、运行养护协调会议纪要文件

3、甲方通知、指令等

4、运行记录（日常运行和试机运行）

5、日常保养及维修记录

6、巡查记录

7、提供工程观测数据

8、其他管理业务往来文件

2.2.9.2 管理月报

次月5日前，向发包人提交当月《管理月报》，主要内容：

1、管理事务概述：合同履行情况

2、工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）

3、日常检查及月度检查记录

4、日常保养及月度维修记录

5、防汛物资储备、备品备件管理记录

6、月度工程观测记录（频次参照3.2.3检查观测）

7、月度现场其他项目配合情况（包含绿化、自动化系统、视频监控、岁修土建、岁修金结维修、河道保洁等现场施工项目内容）

8、管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题

9、其他有关事项

2.2.9.3 汛前、汛后工程检查报告

每年的3月30日、10月30日前，完成并向甲方提交。检查报告主要内容：

1、工程概要（含设计指标、设计效益）

2、工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）

3、防汛物资储备情况

4、汛前（汛后）检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见

5、汛前（汛后）工程维修建议

2.2.9.4 年度管理工作总结

每年的12月10日前完成并提交甲方。内容包括：

1、合同管理

2、运行管理

3、养护管理

4、安全管理

5、存在问题

6、建议

2.2.9.5年度运行管理台账汇总

闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入。上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交河道管理中心闸泵管理科，一册放置现场资料柜以备检查。

文档资料需要提交资料

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 提交时间 | 装订要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员名单 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 2 | 项目经理、防汛抗旱小组、安全生产小组任命文件 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 3 | 培训记录（计划和完成情况） | 文件 | 年初和年终 |  |
| 4 | 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 5 | 工程检查记录（经常检查、定期检查、特别检查） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 6 | 观测记录 | 电子稿、书面文档 | 半月 | 半年 |
| 7 | 维修养护记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 8 | 日常保养、保洁记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 9 | 消防设施检查手册 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 一年 |
| 10 | 工程用水、用电记录 | 电子稿 | 每月 | 半年 |
| 11 | 管理月报 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 12 | 防汛物资储备、备品备件管理 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 13 | 汛前工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 3月30日前 | 当月 |
| 14 | 汛后工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 10月30日前 | 当月 |
| 15 | 设备评级 | 电子稿、书面文档 | 12月底 | 当月 |
| 16 | 年度管理工作总结 | 电子稿、书面文档 | 次年1月初 | 当月 |

以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

2.3 人员要求

1、根据浙江省水利工程标准化管理要求，所有运行人员应具备相应操作证书，即闸门运行工证、低压配电操作证、高压配电操作证、特种设备安全管理人员证、机械技工证等。

2、本项目  人为本次服务外包人数。乙方配备项目负责人  名，要求具有水利水电相关专业高级及以上职称或机电类高级技师及以上资格。运行岗人员配备  人（其中  名高配电工,  名低配电工，  名机械类技工，  名行车操作工），化子闸站配备门卫  人，高桥泵站配备门卫  人，项目配备保洁人员  人。

乙方配备项目负责人姓名：                身份证号码：

乙方配备技术负责人姓名：                身份证号码：

3、水闸、泵站运行岗学历要求高中或同等学历以上，要求持证上岗并从事闸泵运行工作一年及以上，健康状况良好，能胜任水闸、泵站运行工作，平时要求固定工作地点，未经甲方同意不得任意更换，人员休假必须报甲方主管科室同意。水闸、泵站人员配备要求如下：

专业化服务外包人员配备情况

| 名称 | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 对三处水闸泵站运行负责 |
| 化子闸泵站 |  |  |  |  | 以上人员专业工龄1年以上，高配作业、起重设备操作时人员可以互相调配 |
| 建庄泵站下陈碶闸 |  |  |  |  |  |
| 高桥泵站蟹堰碶闸 |  |  |  |  |  |
| 亭下水库灌区 |  |  |  |  |  |
| 保洁人员 |  |  |  |  |  |

- 四、技术资料

- 4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 五、履约保证金：无。

- 六、转包或分包

- 6.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供管理服务，不得转让他人承接；

- 6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 七、合同履行时间及履行地点

- 7.1 履行时间：

- 7.2 履行地点：

- 八、款项支付

- 8.1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票向乙方支付合同金额的40%作为预付款；

- 8.2、按季度支付进度款，甲方每季度前15天内对上一季度相应内容进行考核，甲方凭乙方提供发票后向乙方支付签约合同价的15%，若出现考核不合格情况，需扣除相应的合同金额；

- 8.3、乙方全部工作完成、提交正式报告，工作内容经双方确认后，甲方凭乙方提供发票后向乙方支付合同剩余款项，备品备件根据实际使用情况进行采购和结算。

- 九、税费

- 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、移交手续

- 10.1开工移交手续：当签订管养合同之日起一周内，甲方会同乙方及相关主管部门一起对管理内容的运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

- 10.2完工移交手续：当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由甲方负责处理维修，直至恢复。

- 十一、违约责任

- 11.1 未经甲方书面同意，乙方将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款30%的违约责任，同时甲方有权解除本合同。

- 11.2 项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，每天不少于8小时，且要求到场时必须2小时内到场。项目负责人离开施工现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

- 11.3 项目负责人未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：甲方有权按乙方项目负责人缺勤天数要求乙方承担违约金，违约金标准为500元/人•天。项目负责人出勤率低于60%，甲方有权要求乙方更换项目负责人，乙方须进行书面解释和保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

- 11.4 乙方擅自更换项目负责人的违约责任：不允许乙方擅自更换项目负责人，由于乙方原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时乙方应承担相应的违约金，违约金标准为2万元/人•次。更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

- 11.5 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权要求乙方根据运行管理的情况更换项目负责人，乙方必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

- 11.6 运行值班人员的配备要满足闸泵操作规程要求，至少配备18名（包含2名高配电工），由于排涝闸泵和抗旱翻水站一般不同时使用，除值守人员外，其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。（人员未经甲方同意不得任意更换），人员请假必须报甲方同意。

- 11.7乙方无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：甲方有权要求乙方人根据项目的情况更换相关运行人员，甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

- 11.8乙方擅自更换运行人员的违约责任：由于乙方原因需要更换运行人员时，必须经甲方批准，更换运行人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，一人次罚款1万。

- 十二、不可抗力事件处理

- 12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、诉讼

- 13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十四、合同生效及其它

- 15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 15.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 15.4本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

- 附件1：闸泵运行管理监督与考核；

- 附件2：水利工程建设项目廉政合同；

- 附件3：安全生产协议书。

- 附件1：闸泵运行管理监督与考核

- 中心闸泵管理科对乙方以合同管理的方式进行日常管理和监督，制定相应的考核办法，进行月考核，年考评，并根据考核情况进行相应的奖惩，确保闸站安全运行。

- 1、考核对象

- 闸泵外包运行服务单位。

- 2、考核原则

- （1）坚持公开、公平、公正的原则；

- （2）坚持月检查、年考评原则；

- （3）坚持定性和定量相结合的原则。

- 3、考核内容

- 实行综合考核，主要内容包括管理机构设置及人员配置、规章制度、防汛预案和防汛责任制、安全生产等十一项内容。

- 4、考核方式

- （1）月检查：由宁波市河道管理中心闸泵管理科对闸泵的管理情况进行实地检（抽）查，考核结果按月通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈给闸泵管理科。并作为管理服务合同奖惩的依据。

- （2）年考评：由宁波市河道管理中心闸泵管理科对闸泵的管理情况进行汇总，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。平均分在90以下，为不合格；平均分在90-94分，为合格；平均分在94-97分，为良好；平均分在97-100分；为优秀。

- （3）在月度考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，本月考核扣10分。

- 奖惩办法

- 1、月度考核分为90分以下为不合格。月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值500元人民币从当月养管费用中予以扣除，扣完为止。

- 2、年度累计三次月度考核不合格的单位，发包人有权单方面中止闸泵管理服务合同。

- 3、发生重大安全生产责任事故，终止合同，并永久取消本项目投标资格。

闸泵运行管理考核表

| - 类别 | - 项目 | - 考核内容 | - 标准分 | - 赋分原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、组织管理 - （30分） | - 1、项目经理 | - 每月出勤22天以上 | - 7 | - 出勤每少一天扣2分 |
|  | - 2、班长 | - 每班必须有一个带班长 | - 7 | - 运行时或不运行值班时发现带班长不在岗每次扣2分 |
|  | - 3、运行操作人员 | - （1）运行操作人员（项目经理和班组长除外）运行期间不少于2人，专业工龄1年以上； - （2）运行人员必须具有高中以上学历； - （3）当月流动（变更）率不超过2人。 | - 7 | - （1）运行操作人员（项目经理和班组长除外）运行期间每少1人扣2分，专业工龄每一人不符合要求扣1分； - （2）运行操作人员不具备高中以上学历，每少一个扣2分。 - （3）当月流动（变更）每超过一人扣1分。 |
|  | - 4、持证上岗 | - （1）持高、低压电工证的运行人员各2人及以上（同 - 一人持有高、低压证的，只能算1本证）； - （2）持泵站运行工操作证的运行人员应有6人及以 - 上； - （3）持闸门运行工操作证的运行人员应有2人及以上 - （泵站运行操作证可替代闸门操作证）。 - （4）每班次运行人员，应持泵站运行工操作证的运 - 行人员二名。 | - 9 | - （1）持高、低压电工证的运行人员每少一人扣3分； - （2）持泵站运行工操作证的运行人员每少一人扣2分； - （3）每班次运行人员，持泵站运行工操作证的运行人员二名， - 达不到此配备要求扣6分。 |
| - 二、运行管理 - （30分） | - 1、管理制度和 - 操作规程的执行 | - 遵守“两票三制”； | - 8 | - 每违反一次扣2分。 |
|  | - 2、运行台账 | （1）分类清楚、存放有序、按时归档； （2）无涂改，记录及时、准确、规范、整洁。 | - 7 | （1）凌乱无序扣1分； （2）没有按时归档扣1分； （3）有2处（含）以上涂改，每处扣1分； （4）记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分； 存在虚假数据，每次扣2分； |
|  | - 3、开展月度运行考核自评 | 每月5号前向闸泵管理科提交前一月份的运行工作总结；自评打分。 | - 8 | （1）没有月度自评总结扣6分，不按时提交扣2分； （2）月度自评得分超过实际考核得分5分（含）扣2分。 |
|  | - 4、问题处理及整改 | （1）上月度考核后的扣分点应及时整改或杜绝； （2）运行中出现的故障应及时报告。 | - 7 | （1）未及时整改或杜绝扣3分； （2）未及时报告扣4分。 |
| 三、机电设备日常维护（25分） | - 1、高压、低压配电室、中控室日常巡查 | （1）高低压柜柜面清洁，柜体密封良好，开启灵活； （2）断路器的分、合模拟开关指示正确； （3）仪表完好，指示正确； （4）工具、劳保用品齐全、摆放整齐。 | - 9 | （1）高低压柜柜面不清洁扣1分，柜体密封不良好扣1分，开启不灵活扣2分； （2）断路器的分、合模拟开关指示不正确未及时报告扣2分； （3）仪表指示不正确未及时报告扣2分； （4）工具、劳保用品摆放混乱扣1分； |
|  | - 2、启闭机、闸门、水泵、行车、拦污栅、清污机等设备、设施日常维护 | （1）启闭机的联接件保持紧固，刹车装置灵活可靠，启闭机整洁无积灰； （2）启闭机设备按时保养，清洁，； （3）闸门启闭自如、正常； （4）泵站机组外壳清洁，运行时密切关注异常情况； 行车行走正常，制动可靠，外表清洁。 | - 10 | （1）启闭机刹车装置失灵扣1分，启闭机不整洁扣1分； （2）启闭机或泵设备未及时保养、保洁扣1分； （3）闸门如出现故障，未及时采取措施并报告，影响到机组运行而引起故障扩大扣4分， （4）行车制动失灵扣1分，行车不整洁扣1分； |
|  | - 3、运行期间巡查、应急照明系统、视频及监控系统的日常维护 | （1）运行期间密切关注泵站管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示； （2）应急照明系统完好，失效品应及时更换； （3）计算机监控系统正常使用，无告警； （4）视频监控系统完好，画面清晰，无告警。 | - 6 | （1）运行期间密切关注泵站管理范围内人员的动向，并用高音喇叭警示，如未及时提醒而发生人员落水等意外，扣2分； （2）应急照明系统、失效品、计算机监控系统或视频监控系统有缺陷不及时报告修复至正常，每项扣1分。 |
| - 四、安全与文 - 明（15分） | - 1、安全运行 | - 运行安全无事故 | - 10 | - 如发生一般安全生产事故或轻微设备事故，扣10分。 |
|  | - 2、站容站貌 | - （1）值班期间统一着装（春、夏、秋、冬季换装应 - 统一），不得穿短裤、背心、拖鞋上班； - （2）值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象； - （3）闸站内干净整洁、无臭味、异味； - （4）站闸地面无烟头、纸屑、污渍； - （5）门窗、天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网； - （6）工具、杂物堆放整齐。 | - 5 | - （1）值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背 - 心、拖鞋上班的，每例扣1分； - （2）值班期间有脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象每次扣1分；（3）闸站内干有臭味、异味扣1分； - （4）闸站地面有烟头、纸屑、污渍等扣1分； - （5）门窗、天花板、墙面有严重灰尘、蜘蛛网每处扣1分； - （6）工具、杂物堆放杂乱扣1分。 |

注：安全生产事故和设备事故等级按《安全生产法》划分。

附件2：

水利工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

项目法人（甲方）:

施工单位（乙方）:

为加强全市水利工程建设廉政管理，保护建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》。

第一条 甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方及其从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水行政主管部门、纪检监察部门和业主单位检举揭发，并要求甲方或甲方工作人员赔偿由此造成的损失。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可提请水行政主管部门按照《 宁波市水利建设市场主体不良行为记录公告实施办法（试行）》 等规定给予相应的处理。

第五条 本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。工程竣工验收结束后三年内，如发现乙方在工程建设期间有向甲方工作人员行贿等严重违法行为的，甲方保留向乙方追究的权利。

第六条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第七条 本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：               法人代表或委托代理人：

年   月   日                         年   月   日

附件3：

安全生产协议书

为在                                              （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位             （以下简称“甲方”）与施工单位                  （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（六）乙方应有健全的安全管理制度，包括各工序的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须租赁，应由双方有关人员办理租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证。应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料，并应签订租赁合同。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保管、维修即由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方在施工前要认真勘察施工现场，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故及施工难度大、危险性大的部位的施工，乙方应事先制定施工安全技术措施，经甲方审查同意后实施。乙方必须严格按有关安全要求规定组织施工。

（十一）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，乙方承担所有后果。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：                 法人代表或委托代理人：

- 年   月   日                           年   月   日

- 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行账号：

授权代表签字或盖章：                            日期：_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 服务名称 | 合同履行期限 | 投标报价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式三：

分项报价表

项目名称：                   项目编号：

表1：运行维护管理年度费用  单位：元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 人/年 |  |  |  | 全面负责化子、鄞东南调水工程运维管理 |
| 2 | 运维人员 | 人/年 |  |  |  | 化子泵、化子闸 |
| 3 |  | 人/年 |  |  |  | 高桥泵、蟹堰闸 |
| 4 |  | 人/年 |  |  |  | 建庄泵、下陈闸 |
| 5 |  | 人/年 |  |  |  | 亭下灌区 |
| 6 | 门卫 | 人/年 |  |  |  |  |
| 7 | 保洁人员 | 人/年 | 3 |  |  |  |
| 8 | 车辆使用费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 9 | 资料台账装订费 | 年 | 1 |  |  | 每个闸站每年60本，每本30元，3个闸站共计5400元。 |
| 10 | 垃圾处理费 | 年 | 1 |  |  | 化子闸站 |
| 11 |  |  | 1 |  |  | 建庄泵 |
| 12 |  |  | 1 |  |  | 高桥泵 |
| 13 | 应急保障费 | 次 | 2 |  |  |  |
| 14 | 劳保措施、备品备件费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 18 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表

项目名称：                   项目编号：

表2：劳保措施及备品备件清单

单位：元

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修抹布 | 斤 | 100 | 15 |  |  |  |
| 2 | 手套 | 打 | 30 | 10 |  |  |  |
| 3 | 硬扫把 | 个 | 30 | 15 |  |  |  |
| 4 | 软扫把 | 个 | 30 | 10 |  |  |  |
| 5 | 拖把 | 个 | 60 | 15 |  |  |  |
| 6 | 工作服（春装） | 套 | 30 | 120 |  |  |  |
| 7 | 工作服（冬装） | 套 | 30 | 150 |  |  |  |
| 8 | 安全帽 | 个 | 30 | 20 |  |  |  |
| 9 | 绝缘鞋 | 双 | 30 | 35 |  |  |  |
| 10 | 水桶 | 个 | 15 | 20 |  |  |  |
| 11 | 洗涤剂 | kg | 60 | 10 |  |  |  |
| 12 | 对讲机 | 对 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 13 | 液压油 | L | 100 | 24 |  |  |  |
| 14 | 润滑油（黄油） | L | 30 | 20 |  |  |  |
| 15 | 铁锹 | 把 | 10 | 15 |  |  |  |
| 16 | 畚箕 | 个 | 15 | 10 |  |  |  |
| 17 | 液压站干燥剂 | 台 | 2 | 800 |  |  |  |
| 18 | 水泵齿轮箱干燥剂 | 台 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 19 | 灭火器 | 个 | 100 | 65 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人不得超出上述单价限价，否则作无效标。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、其他要求。 | □通过 □不通过 | / |

格式五：

书面声明

致：科信联合工程咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致（代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称） 项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

说明：法定代表人参加本项目的，无须提供本授权委托书。

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：